| FF 82 | PUTKEN HALKAISIJA Ø | MELAN PITUUS (mm) | Minimi virtaus arvo (m³/h) Vähenevä | Minimi virtaus arvo (m³/h) Kasvava | Maximi virtaus arvo (m³/h)Vähenevä | Maximi virtaus arvo (m³/h) Kasvava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1” | 35 | 0,5 | 1 | 1,9 | 2 |
|  | 1 ¼” | 35 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 2,9 |
|  | 1 ½” | 58 | 1 | 1,6 | 3,6 | 3,9 |
|  | 2” | 58 | 2,1 | 2,9 | 5,7 | 6,1 |
|  | 2 ½” | 89 | 2,7 | 4 | 6,5 | 7 |
|  | 3” | 89 | 4,3 | 6,1 | 10,7 | 11,4 |
|  | 4” | 89 167* | 11,3 6,1* | 14,7 7,9* | 27,6 17,3* | 28,9 18,4* |
|  | 5” | 89 167* | 22,8 9,2* | 28,3 12,8* | 53 25* | 55,5 26,7* |
|  | 6” | 89 167* | 35,8 12,2* | 43 16,8* | 81,6 30,5* | 85 32,5* |
|  | 8” | 89 167* | 72,4 38,5* | 85 46,4* | 165,5 90,7* | 172,3 94* |

öööö

# Text boxes

FF71  – VIRTAUSKYTKIN ILMALLE

- SOVELTUVUUS

Virtauskytkin ohjaa ilman virtausta ilmastointi- ja prosessijärjestelmissä, jotka tarvitsevat jäähdytystä tai lämmitystä.

SÄHKÖTIEDOT:

- SPDT kosketin

- Nimellinen  jännite: 250 VAC

- Jatkuva  nimellinen sähkövirta:

10 (4) A

- CEI EN 60947-5-1

- CEI EN 60529

KALIBROINTI

Laite toimitetaan alimmalle virtaustasolle  kalibroituna;

TEKNISET TIEDOT

- Suojausluokka  IP54

- Max paine 6 bar

- Väliaineen lämpötila: -20… 70°C

- Ympäristön lämpötila: 50°C

- Mela:  AISI 316 ruostumaton teräs

- Melan koko: 50 x 165 mm

- Melan herkkyyttä säädellään säätöruuvilla

YLEISET TUNTOMERKIT:

Virtauskytkimet ovat sopivia kontrolloimaan ja  säätämään ilmaa sen käsittelyssä.

ASENNUS:

Laite asennetaan vaakasuoraan, kauas venttiileistä,  mutkista,

epäsuorista viratuksista tai  vuodoista. Suoran putken pitää olla vähintään 5 kertaa suurempi, kuin putken halkaisijan. Virtaussuunnan on seurattava nuolen osoittamaa suuntaa, joka on stanssattu tuotteeseen.

| Malli | Putken pinta-ala cm² | Maksimi virtaus m/sek | Minimi virtaus m/sek |
| --- | --- | --- | --- |
| FF71 | 160 | 1,4 | 0,6 |
|  | 320 | 2,2 | 1,2 |
|  | 640 | 3 | 1,6 |
|  | 1280 | 3 | 1,7 |